## 280.100.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
280 | 100 | 000 | Optische Inspektion, Kanalreinigung, Kanalstilllegung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
JahrGlobal
GeoGlobal
280 | 110 | 000 | Optische Inspektion
|  | 010 | Optische Inspektion als Voruntersuchung gemäß ATV Merkblatt 143 Teil 1+2, sowie A 149 mittels Farbkamera (max. Fahrgeschwindigkeit 10 cm/s). Beleuchtung, Kabel mit Längenmess- einrichtung und den dazugehörigen Winden und Umlenkrollen sowie Fach- und Hilfspersonal. Genauigkeit der Längenmesseinrichtung +/- 10 cm; Rohrdurchmesser: DN 150 | lfm | 1.02 | 1.53 | 1.2767 | 3
|  | 020 | Optische Inspektion als Voruntersuchung gemäß ATV Merkblatt 143 Teil 1+2, sowie A 149 mittels Farbkamera (max. Fahrgeschwindigkeit 10 cm/s). Beleuchtung, Kabel mit Längenmess- einrichtung und den dazugehörigen Winden und Umlenkrollen sowie Fach- und Hilfspersonal. Genauigkeit der Längenmesseinrichtung +/- 10 cm;Rohrdurchmesser: DN 200 |  | 0.87 | 1.53 | 1.2267 | 3
|  | 030 | Optische Inspektion als Voruntersuchung gemäß ATV Merkblatt 143 Teil 1+2, sowie A 149 mittels Farbkamera (max. Fahrgeschwindigkeit 10 cm/s). Beleuchtung, Kabel mit Längenmess- einrichtung und den dazugehörigen Winden und Umlenkrollen sowie Fach- und Hilfspersonal. Genauigkeit der Längenmesseinrichtung +/- 10 cm; Rohrdurchmesser: DN 250 |  | 0.97 | 6.89 | 2.3888 | 8
|  | 040 | Optische Inspektion als Voruntersuchung gemäß ATV Merkblatt 143 Teil 1+2, sowie A 149 mittels Farbkamera (max. Fahrgeschwindigkeit 10 cm/s). Beleuchtung, Kabel mit Längenmess- einrichtung und den dazugehörigen Winden und Umlenkrollen sowie Fach- und Hilfspersonal. Genauigkeit der Längenmesseinrichtung +/- 10 cm; Rohrdurchmesser: DN 1000 |  | 1.63 | 1.79 | 1.4 | 2
|  | 050 | Videoüberprüfung von Kanälen DN 250 und 300, inkl. Inspektionsbericht nach ATV-Code | lfm | 0.65 | 6.67 | 3.1508 | 12
|  | 060 | Inspektion von Anschlussleitungen ab DN 150 mittels Schiebekamera mit flexiblem Schiebegestänge | lfm | 2.42 | 83.48 | 18.1 | 14
|  | 070 | Inspektion von Anschlussleitungen ab DN 100 mittels Satellitenkamera; die Kamera muß 90°-Bögen durchfahren und Seitenzuläufen einmessen können. | lfm | 2.2 | 17.5 | 9.314 | 5
|  | 080 | Optische Inspektion von Schächten, Auflistung von Daten, Kennzeichnung der Schäden und Anfertigen von Videoaufzeichnungen, Fotos und Disketten | Stck. | 12.78 | 17.9 | 14.4867 | 3
|  | 090 | TV-Untersuchung des Entwässerungssystems nach ATV M 143 | h | 42 | 636.6 | 212.9469 | 13
|  | 100 | Kanalfilmgerät: Rohrleitungen bis DN 400 mittels Kanalfilmgerät überprüfen inkl. Aufwendung für Transport und Bedienung der Geräte; Dokumentation auf Videoband, Schadstellen und Abzweige sind fotografisch zu erfassen und einzumessen (nach ATV-Code) | h | 145 | 210 | 181.9717 | 6
|  | 110 | Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung beim Überprüfen von Rohrleitungen bis DN 400 mittels Kanalfilmgerät inkl. Aufwendung für Transpport und Bedienung der Geräte; Dokumentation auf Videoband, Schadstellen und Abzweige sind fotographisch zu erfassen und einzumessen (Nach ATV-Code) |  | 10 | 50 | 27.21 | 8
|  | 120 | Kanalfilmgerät + Kanalroboter: Rohrleitungen bis DN 400 mittels Kanalfilmgerät überprüfen und Aufnahme von 1 Probe innerhalb der Haltung per Kanalroboter inkl. Aufwendung für Transport und Bedienung der Geräte; Dokumentation auf Videoband, Schadstellen und Abzweige sind fotografisch zu erfassen und einzumessen (nach ATV-Code) | h | 188.83 | 220 | 208.366 | 5
|  | 130 | Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung beim Überprüfen von Rohrleitungen bis DN 400 mittels Kanalfilmgerät und Aufnahme von 1 Probe innerhalb der Haltung per Kanalroboter |  | 10 | 50 | 27.21 | 8
|  | 140 | Kanalfilmgerät + Kamera bzw. Spüllanze mit elektr. Sender: Rohrleitungen bis DN 400 mittels Kanalfilmgerät überprüfen; Kamera bzw. Spüllanze mit elektr. Sender zur Feststellung von Abbruchstellen/ verdeckten Schächten ausgestattet; Ortung mittels Pflock oder Farbe markieren inkl. Aufwendung für Transport und Bedienung der Geräte; Dokumentation nach ATV-Code | h | 155 | 220 | 199.766 | 5
|  | 150 | Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung beim Überprüfen von Rohrleitungen bis DN 400 mittels Kanalfimgerät; Kamera bzw. Spüllanze mit elektr. Sender zur Feststellung von Abbruchstellen / verdeckten Schächten ausgestattet |  | 10 | 50 | 27.21 | 8
|  | 160 | Satelliten-Kamera: Kanäle mit Durchmesser > DN 100 mittels Satelliten-Kamera überprüfen zur Erkundung stumpfer Seiteneinläufe, Hausanschlüsse; inkl. Aufwendung für Transport und Bedienung der Geräte; Dokumentation auf Videoband, Schadstellen und Abzweige sind fotografisch zu erfassen und einzumessen (nach ATV-Code) | h | 168 | 247.5 | 203.266 | 5
|  | 170 | Zulage für den Aufsatz eines Ortungsgerätes auf der Satellitenkamera zwecks Ortung von Abbruchstellen, verdeckten Schächten, Hausanschlüssen, Altgebäudeanschlüssen |  | 10 | 25 | 17.75 | 4
|  | 180 | Satelliten-Kamera: Kanäle mit Durchmesser > DN 100 mittels Satelliten-Kamera überprüfen zur Erkundung stumpfer Seiteneinläufe, Hausanschlüsse; inkl. Aufwendung für Transport und Bedienung der Geräte; Dokumentation auf Videoband, Schadstellen und Abzweige sind fotografisch zu erfassen und einzumessen (nach ATV-Code); Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung | h | 10 | 50 | 27.21 | 8
|  | 190 | Nebelanlage im Zuge der Kanalerkundung anliefern, vorhalten, abtransportieren (als Hilfsmittel zur Ortung von Abbruchstellen und verdeckten Schächten) | Wo | 18 | 64 | 40.5 | 4
|  | 200 | Nebelanlage im Zuge der Kanalerkundung betreiben (der zusätzliche Einsatz einer Nebelanlage als Zulage zur Kamerabefahrung dient als Hilfsmittel zur Ortung von Abbruchstellen und verdeckten Schächten) | h | 21 | 125 | 65.44 | 5
|  | 210 | Dokumentation der Untersuchungsergebnisse (Spülung und TV-Kanaluntersuchung); Abschlussbericht nach ATV M 143 | psch. | 43.56 | 368 | 171.4817 | 12
|  | 220 | Digitale Fotodokumentation: Fotografische Aufnahme des stillzulegenden Schachtes und der aufzunehmenden Haltung vor Aufnahme bzw. nach Abschluss der Stilllegungsarbeiten; Dokumentation auf CD-Rom; Darstellung des Baufortschritts in Lageplänen | Stck. | 3.75 | 18.25 | 10.54 | 3
|  | 230 | Einzelbilddokumentation von gravierenden Schäden, Farbbilder (9/13 cm), inkl. Bildgrundblätter, allen Bilddaten und Schadensbeschreibung | Stck. | 0.67 | 1.79 | 1.16 | 3
|  | 240 | Dokumentation der Schadensbilder aus optischer Inspektion als Bilddatei auf CD-ROM | Stck. | 0.67 | 2.47 | 1.8388 | 8
280 | 120 | 000 | Druckproben
|  | 010 | Druckprobe für Rohrmuffen, bzw. Radialrisse der Kanalrohre DN 150 - DN 250 mit einem Prüfdruck von 0,3 / 0,5 bar nach DIN 4033 durchführen. | Stck. | 9.97 | 95.04 | 28.3357 | 14
|  | 020 | Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 für Kanal |  | 1.15 | 226.72 | 16.2211 | 18
|  | 030 | Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 für Schächte, Bauwerke |  | 78.19 | 142.08 | 95.9675 | 4
|  | 040 | Kanalmuffenprüf- und Instandsetzungsfahrzeug einschl. Bedienung und aller Nebenleistungen | h | 153.39 | 465 | 266.7125 | 8
280 | 130 | 000 | Kanalreinigung, Spülung
|  | 010 | Maßnahmenspezifische Baustelleneinrichtung zur Kanalreinigung einrichten, vorhalten, betreiben und räumen, inkl. der vollständigen Spülungseinrichtung und aller erforderlichen Hilfs- und Nebenleistungen lt. ATV M 143 | psch. | 38.35 | 2409 | 509.9471 | 7
|  | 020 | Durchführung eines Demonstrationstestes zur Prüfung der Notwendigkeit der Spülung | psch. | 115.04 | 255.65 | 185.35 | 2
|  | 030 | Saug-/ Spültechnik lt. ATV M 143 einsetzen mit Wasserrückführung zur Reinigung der Entwässerungsleitungen, inkl. Gestellung und Einsatz der Wasserversorgung und aller Personal- und Nebenkosten | h | 42 | 207.07 | 101.6556 | 9
|  | 040 | Hochdruckspülverfahren zur Reinigung von Abwasserkanälen (DN 150-DN 400) (120 bar; 300 l/min; Zuläufe mittels Druckblasen abdichten) von stark verkrusteten Verunreinigungen als Vorbereitung zur Kamerabefahrung; Spülwasserrückgewinnung; Umsetzen Spülfahrzeug; Transport und Entsorgung von Spülwasser und Schlamm | h | 3.35 | 228.5 | 137.1244 | 9
|  | 050 | Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung bei Hochdruckspülverfahren zur Reinigung von Abwasserkanälen DN 150-DN 400 (120 bar; 300 l/min; Zuläufemittels Druckblasen abdichten) |  | 10 | 68 | 36.75 | 8
|  | 060 | Wasserfräse einsetzen zur Beseitigung von Hindernissen | h | 84.36 | 268.43 | 145.5756 | 9
|  | 070 | Wurzelschneider einsetzen zur Beseitigung von Hindernissen | h | 88.45 | 268.43 | 166.762 | 10
|  | 080 | Bergung und Entsorgung anfallender Wässer/ Schlämme mit wechselnden Feststoffanteilen, inkl. erforderl. Analytik und aller Nachweise | m³ | 25.05 | 109.93 | 70.2167 | 3
|  | 090 | Kanalreinigung mittels Hochdruckspül- und Saugfahrzeugen für Kanalleitungen unterschiedlicher Querschnitte, inkl. Spülwasseraufbereitung, Setzen der Absperrblase und Entsorgung der anfallenden Reinigungsrückstände (vor Kanalrückbau) | lfm | 1.07 | 62.02 | 11.0495 | 22
280 | 140 | 000 | Verdämmung und Kanalstilllegung (inkl. Qualitätssicherung)
|  | 010 | Kanalschächte und Altkanalhaltungen < DN 500 vollfugig und wasserdicht abmauern, einschl. Materiallieferung, Tiefenlage bis 12 m | Stck. | 36.85 | 1345.31 | 260.4 | 67
|  | 020 | Kanalschächte und Altkanalhaltungen DN 2000 vollfugig und wasserdicht abmauern, einschl. Materiallieferung, Tiefenlage bis 12 m | Stck. | 139.22 | 1345.31 | 685.6553 | 19
|  | 030 | Kanalschächte und Altkanalhaltungen vollfugig und wasserdicht abmauern, einschl. Materiallieferung, Tiefenlage bis 12 m; Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung | Stck. | 19.62 | 110 | 41.46 | 5
|  | 040 | Abschottung für Stahlleitungen DN 700 vertikal und fugendicht herstellen aus Vorschweissbund und Flanschverbindung | Stck. | 41.83 | 828.29 | 290.9911 | 19
|  | 050 | Verschließen von Abwasserrohren DN 100 bis DN 350 mittels Kappen oder Deckeln | Stck. | 28 | 512.3 | 152.3578 | 18
|  | 060 | Spülschacht liefern, vorhalten, einbauen (Altkanal von Hand freilegen, Schachtunterteil D = 1000 mm zwischen getrennten Altkanal einbauen und dicht verbinden) und nach Vorbereitungszeit zur Verdämmung wieder ausbauen; nicht mehr wiederverwendete demontierte Spülschächte sind zu entsorgen | Stck. | 792.25 | 1270 | 996.1867 | 3
|  | 070 | Spülschacht nach Stilllegungsarbeiten ausbauen, umsetzen und an anderer Stelle des Altkanals wieder einbauen | Stck. | 299.98 | 970 | 553.97 | 3
|  | 080 | Ortbeton liefern und einbauen für Betonpfropfen der rückgebauten Schächte oder zum Verfüllen von Haltungen (Beton B 25 nach DIN 1045) | m³ | 7.18 | 369.22 | 146.8311 | 9
|  | 090 | Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung bei Lieferung und Einbau von Ortbeton für Betonpfropfen der rückgebauten Schächte oder zum Verfüllen von Haltungen (Beton B 25 nach DIN 1045) |  | 5.02 | 49.04 | 27.3 | 5
|  | 100 | PVC-Rohr DN 50 liefern und einsetzen als Be- bzw. Entlüftungsstutzen in zu verdämmende Altkanalhaltung DN 100 bis DN 300 in bis zu 5 m Tiefe einschl. Verschließen von Hohlräumen um das PVC-Rohr herum, vertikale Befestigungsmittel (provisorisch), trichterförmiger Einlauf zum Einlassen des Verdämmers |  | 15.49 | 93.97 | 38.69 | 18
|  | 110 | PVC-Rohr DN 150 liefern und einsetzen als Be- bzw. Entlüftungsstutzen in zu verdämmende Altkanalhaltung DN 100 bis DN 300 in bis zu 5 m Tiefe einschl. Verschließen von Hohlräumen um das PVC-Rohr herum, vertikale Befestigungsmittel (provisorisch), trichterförmiger Einlauf zum Einlassen des Verdämmers |  | 25.09 | 47.77 | 34.82 | 3
|  | 120 | PVC-Rohr DN 200liefern und einsetzen als Be- bzw. Entlüftungsstutzen in zu verdämmende Altkanalhaltung DN 100 bis DN 300 in bis zu 5 m Tiefe einschl. Verschließen von Hohlräumen um das PVC-Rohr herum, vertikale Befestigungsmittel (provisorisch), trichterförmiger Einlauf zum Einlassen des Verdämmers |  | 31.66 | 74.27 | 52.595 | 4
|  | 130 | PVC-Rohr DN 250 liefern und einsetzen als Be- bzw. Entlüftungsstutzen in zu verdämmende Altkanalhaltung DN 100 bis DN 300 in bis zu 5 m Tiefe einschl. Verschließen von Hohlräumen um das PVC-Rohr herum, vertikale Befestigungsmittel (provisorisch), trichterförmiger Einlauf zum Einlassen des Verdämmers |  | 47.93 | 93.97 | 63.6 | 3
|  | 140 | Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung | m | 4.77 | 7.94 | 5.57 | 5
|  | 150 | Verschlusskappen für PVC-Rohre DN 50 - 250 liefern und auf Entlüftungsstutzen bzw. Befüllstutzen zur Verdämmung setzen | Stck. | 13.97 | 45.82 | 25.09 | 4
|  | 160 | Altkanal bis DN 500 verdämmen mit hydraulisch gebundenem fließfähigem Füllmaterial; Dämmer (W/Z-Wert 0,7; Dichte 1,54 t/m³; Druckfestigkeit min. 1 N/mm²; Kf-Wert 1x10-8 bis 1x10-10 m/s) liefern und betriebsfertig einbauen mittels Betonpumpe Zulagen: Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung Erschwernisse beim Verdämmen (z.B. Aufstellung der Betonpumpe weiter als 10 m vom Befüllstutzen entfernt inkl. Aufwendungen für Mehrauslegungen an Schläuchen etc.) | m³ | 23.66 | 966.31 | 256.6737 | 8
|  | 170 | Dämmer liefern und einbringen (zur Verdämmung von Leitungen) | m³ | 10.5 | 200 | 70.8423 | 13
|  | 180 | Lieferung und verdichteter Einbau von Recyclingmaterial (gebrochener Bauschutt; Körnung bis 30 mm) zur Verfüllung von stillzulegenden, rückzubauenden Schachtbauwerken bis zu 12 m Tiefe | t | 26.1 | 68.77 | 41.1567 | 3
|  | 190 | Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung |  | 4.81 | 35.72 | 14.73 | 5
|  | 200 | Dichtigkeitsbestimmung Dämmer: Durchlässigkeitsbeiwert des Prüfkörpers Verdämmmaterial; Dokumentation der Ergebnisse | Stck. | 105 | 434.66 | 286.5533 | 3
|  | 210 | Bestimmung des Wasserabsetzverhaltens des Prüfkörpers Verdämmmaterial; Dokumentation der Ergebnisse | Stck. | 105 | 630.36 | 331.7867 | 3
280 | 150 | 000 | Probennahme
|  | 010 | Probenahme von Spülgut aus Schächten bzw. durch den Kanalroboter gewonnene Proben aus den Haltungen: Absammeln der Proben in Braunglas-Flaschen (Weithals; 1000 ml; mit Deckelung), Transport zum Projektbüro (ca. 5 km einfache Wegstrecke) | Stck. | 12 | 132 | 51.2125 | 8
|  | 020 | Zulage für Probenahme im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung bei Probenahme von Spülgut aus Schächten bzw. durch den Kanalroboter gewonnene Proben aus den Halterungen |  | 3 | 66 | 29.54 | 8
280 | 160 | 000 | Vermessung
|  | 010 | Schächte, Abzweige, Krümmer, Abbrüche, Hausanschlüsse etc. nach Lage und Höhe für die Erstellung eines Kanalkatasters einmessen (Rechts- / Hochwerte nach Gauß-Krüger; Deckelhöhe [mNN]; Sohlhöhe [mNN]); Tachymetrische Aufnahme der erkundeten Haltungen; Protokollierung | Stck. | 41 | 690 | 171.5317 | 6
|  | 020 | Schachtberichte erstellen: Tiefenlage, Anzahl und Art von ankommenden und abgehenden Rohren; Tiefe und Zustand der Schächte; Art der Abdeckung; Fließrichtung; Durchmesser; NN-Werte Sohle, Deckel, Einläufe | Stck. | 6.5 | 86 | 45.36 | 5
|  | 030 | Zulage für Arbeiten im Schwarz-Bereich unter besonderer persönlicher Schutzausrüstung beim Einmessen von Schächten, Abzweigen, Krümmern, Abbrüchen, Hausanschlüssen etc. nach Lage und Höhe für die Erstellung eines Kanalkatasters einmessen (Rechts- / Hochwerte nach Gauß-Krüger; Deckelhöhe [mNN]; Sohlhöhe [mNN]); Tachymetrische Aufnahme der erkundeten Haltungen; Protokollierung |  | 0.1 | 96 | 21.84 | 9
|  | 040 | Vermessung von Abbruchstellen/ verdeckten Schächten; Vermessungstechnische Wiederherstellung und Auspflockung bzw. Farbmakierung der bereits im Rahmen der Kanalerkundung eingemessenen Bruchstellen (wenn Messpunkt nicht mehr sichtbar ist) | Stck. | 27.9 | 131.25 | 84.2933 | 3

## 280.200.000
LB-AF Nr. |  |  | Leistungsbereich
280 | 200 | 000 | Kanalinstandsetzung
OZ |  |  | Text | Einh. | min (€) | max (€) | mittel (€) | Anzahl
JahrGlobal
GeoGlobal
280 | 210 | 000 | Injektionsverfahren
|  | 010 | Muffe mit kombiniertem Prüf-/Injektions-packer auf Dichtheit prüfen mit Luft, Verfahren L DIN EN 1610 | Stck. |  |  |  | 0
|  | 020 | Muffe mit kombiniertem Prüf-/Injektions-packer auf Dichtheit prüfen mit Luft (Überdruck) ATV M 143 T 6 | Stck. |  |  |  | 0
|  | 030 | Muffe mit kombiniertem Prüf-/Injektions-packer auf Dichtheit prüfen mit Luft (Unterdruck) ATV M 143 T 6 | Stck. |  |  |  | 0
|  | 040 | Muffe mit kombiniertem Prüf-/Injektions-packer auf Dichtheit prüfen mit Wasser, Verfahren W DIN EN 1610 | Stck. |  |  |  | 0
|  | 050 | Muffe mit kombiniertem Prüf-/Injektions-packer auf Dichtheit prüfen mit Wasser, ATV M 143 T 6 | Stck. |  |  |  | 0
|  | 060 | Muffe dichten mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis innerhalb des Muffenspaltes | Stck. | 62.71 | 380.16 | 134.86 | 5
|  | 070 | Muffe dichten mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis unter Einbeziehung des umgebenden Erdreichs | Stck. |  |  |  | 0
|  | 080 | Muffe dichten mit Injektionsmittel auf Acryl-Basis innerhalb des Muffenspalts | Stck. |  |  |  | 0
|  | 090 | Muffe dichten mit Injektionsmittel auf Acryl-Basis unter Einbeziehung des umgebenden Erdreichs | Stck. |  |  |  | 0
|  | 100 | Längsriss in Rohrwandung dichten < 10 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 110 | Längsriss in Rohrwandung dichten 10 - 20 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. | 94.06 | 417.12 | 210.76 | 5
|  | 120 | Längsriss in Rohrwandung dichten 20 - 50 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 130 | Längsriss in Rohrwandung dichten 50 - 200 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 140 | Längsriss in Rohrwandung dichten 200 - 300 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 150 | Längsriss in Rohrwandung dichten < 10 cm mit Injektionsmittel auf Acryl-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 160 | Längsriss in Rohrwandung dichten 10 - 20 cm mit Injektionsmittel auf Acryl-Basis | Stck. | 94.06 | 417.12 | 210.76 | 5
|  | 170 | Längsriss in Rohrwandung dichten 20 - 50 cm mit Injektionsmittel auf Acryl-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 180 | Längsriss in Rohrwandung dichten 50 - 200 cm mit Injektionsmittel auf Acryl-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 190 | Längsriss in Rohrwandung dichten 200 - 300 cm mit Injektionsmittel auf Acryl-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 200 | Längsriss in Rohrwandung dichten < 10 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 210 | Längsriss in Rohrwandung dichten 10 - 20 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. | 94.06 | 417.12 | 210.76 | 5
|  | 220 | Längsriss in Rohrwandung dichten 20 - 50 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 230 | Längsriss in Rohrwandung dichten 50 - 200 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 240 | Längsriss in Rohrwandung dichten 200 - 300 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 250 | Querriss in Rohrwandung dichten < 10 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 260 | Querriss in Rohrwandung dichten 10 - 20 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 270 | Querriss in Rohrwandung dichten 50 - 100 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 280 | Querriss in Rohrwandung dichten < 10 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. | 34.75 | 68.9 | 49.88 | 5
|  | 290 | Querriss in Rohrwandung dichten 10 - 20 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 300 | Querriss in Rohrwandung dichten 50 - 100 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 310 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, mittlerer Durchmesser < 10 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. | 89.69 | 202.46 | 118.1 | 5
|  | 320 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, mittlerer Durchmesser 10 -15 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 330 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, mittlerer Durchmesser 15 -20 cm mit Injektionsmittel auf Polyurethan-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 340 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, mittlerer Durchmesser < 10 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 350 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, mittlerer Durchmesser 10 -15 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 360 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, mittlerer Durchmesser 15 -20 cm mit Injektionsmittel auf Epoxidharz-Basis | Stck. |  |  |  | 0
|  | 370 | Injektionsmittel liefern | kg |  |  |  | 0
280 | 220 | 000 | Roboterverfahren
|  | 005 | Betriebsfertiges Errichten der Baustelle und Vorhaltung der erforderlichen Geräte, Werkzeuge und festen Anlagen, Räumung der Baustelle und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes | psch. |  |  |  | 0
|  | 10 | Muffe im Roboterverfahren dichten, einschl. ausfräsen, reinigen, planschleifen Dichtung mit Injektionsmittel |  | 350 | 591.36 | 505.67 | 5
|  | 15 | Muffe im Roboterverfahren dichten, einschl. ausfräsen, reinigen, planschleifen Dichtung mit Spachtelmasse |  |  |  |  | 0
|  | 20 | Fräsen der Muffe als Zulage,in Rohren mit Stahleinlage | cm |  |  |  | 0
|  | 25 | Fräsen der Muffe als Zulage, bei Rissen mit Wurzeleinwuchs | cm | 64.12 | 450.5 | 213.02 | 5
|  | 30 | Fräsen der Muffe als Zulage, bei einragenden Dichtelementen | cm |  |  |  | 0
|  | 35 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Injektionsmittel Mindestmaß der Auffräsung 10/10 mm Risslänge < 20 cm | Stck. | 181.25 | 696.96 | 324.64 | 5
|  | 40 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Spachtelmasse Mindestmaß der Auffräsung 10/10 mm Risslänge < 20 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 45 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Injektionsmittel Mindestmaß der Auffräsung 15/15 mm Risslänge < 20 cm | Stck. | 181.25 | 696.96 | 324.64 | 5
|  | 50 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Spachtelmasse Mindestmaß der Auffräsung 15/15 mm Risslänge < 20 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 55 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Injektionsmittel Mindestmaß der Auffräsung 20/20 mm Risslänge < 20 cm | Stck. | 181.25 | 696.96 | 324.64 | 5
|  | 60 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Spachtelmasse Mindestmaß der Auffräsung 20/20 mm Risslänge < 20 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 65 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Injektionsmittel Mindestmaß der Auffräsung 10/10 mm Risslänge 20-30 cm | Stck. | 181.25 | 696.96 | 324.64 | 5
|  | 70 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Spachtelmasse Mindestmaß der Auffräsung 10/10 mm Risslänge 20-30 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 75 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Injektionsmittel Mindestmaß der Auffräsung 15/15 mm Risslänge 20-30 cm | Stck. | 181.25 | 696.96 | 324.64 | 5
|  | 80 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Spachtelmasse Mindestmaß der Auffräsung 15/15 mm Risslänge 20-30 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 85 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Injektionsmittel Mindestmaß der Auffräsung 20/20 mm Risslänge 20-30 cm | Stck. | 181.25 | 696.96 | 324.64 | 5
|  | 90 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Spachtelmasse Mindestmaß der Auffräsung 20/20 mm Risslänge 20-30 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 95 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Injektionsmittel Mindestmaß der Auffräsung 20/20 mm Risslänge 30-40 cm | Stck. | 181.25 | 696.96 | 324.64 | 5
|  | 100 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Spachtelmasse Mindestmaß der Auffräsung 20/20 mm Risslänge 30-40 cm |  |  |  |  | 0
|  | 100 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 101 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; ; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 102 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 103 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 104 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 105 | ängsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen Dichtung mit Injektionsmittel; Mindestmaß für Auffräsung 15/15 mm; Risslänge 30-40 cm | Stck. | 181.25 | 696.96 | 324.64 | 5
|  | 105 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 106 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 107 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung (Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 108 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 109 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 110 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen, Dichtung mit Injektionsmittel ; Mindestmaß für Auffräsung 20/20 mm; Risslänge < 20 cm | Stck. |  |  |  | 5
|  | 110 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 111 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 112 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 113 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; ; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 114 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 115 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen; Dichtung mit Spachtelmasse ; Mindestmaß für Auffräsung 15/15 mm; Risslänge 30-40 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 115 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 116 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 117 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 118 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 119 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette)
|  | 120 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen, Dichtung mit Injektionsmittel ; Mindestmaß für Auffräsung 20/20 mm; Risslänge 30-40 cm | Stck. | 181,25 | 696,96 | 324,64 | 5
|  | 120 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 121 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 122 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 123 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 124 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 125 | Längsriss / Querriss dichten, einschl. ausfräsen, reiningen, planschleifen, Dichtung mit Spachtelmasse Mindestmaß für Auffräsung 20/20 mm;Risslänge 30-40 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 125 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; ; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 126 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 127 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 128 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 129 | Abfräsen als Zulage in Rohren mit Stahleinlage |  |  |  |  | 0
|  | 130 | Mehrtiefe der Ausfräsung als Zulage, je angefangene 10 mm; Breite < 10 mm | mm |  |  |  | 0
|  | 130 | Abfräsen als Zulage bei Wurzeleinwuchs |  |  |  |  | 0
|  | 131 | Abfräsen als Zulage bei einragenden Dichtelementen |  |  |  |  | 0
|  | 132 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser < 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse | Stck. |  |  |  | 0
|  | 133 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 10 - 15 mm; Dichtung mit Spachtelmasse | Stck. |  |  |  | 0
|  | 134 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 15 - 20 mm; Dichtung mit Spachtelmasse | Stck. |  |  |  | 0
|  | 135 | Mehrtiefe der Ausfräsung als Zulage, je angefangene 10 mm; Breite 10 - 15 mm | mm |  |  |  | 0
|  | 136 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser < 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel | Stck. |  |  |  | 0
|  | 137 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 15 - 20 mm; Dichtung mit Injektionsmittel | Stck. |  |  |  | 0
|  | 138 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser < 10 cm; Dichtung durch Vollschale aus nichtrostendem Stahl | Stck. |  |  |  | 0
|  | 139 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 10 - 15 mm; Dichtung durch Vollschale aus nichtrostendem Stahl | Stck. |  |  |  | 0
|  | 140 | Mehrtiefe der Ausfräsung als Zulage, je angefangene 10 mm; Breite 15 - 20 mm | mm |  |  |  | 0
|  | 140 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 15 - 20 mm; Dichtung durch Vollschale aus nichtrostendem Stahl | Stck. |  |  |  | 0
|  | 141 | Injektionsmittel liefern aus Acryl-Gel | kg |  |  |  | 0
|  | 142 | Injektionsmittel liefern aus Polyurethan-Gel | kg |  |  |  | 0
|  | 143 | Injektionsmittel liefern aus Polyurethan-Harz | kg |  |  |  | 0
|  | 144 | Injektionsmittel liefern ausZweikomponenten-Epoxidharz | kg |  |  |  | 0
|  | 145 | Mehrbreite der Ausfräsung als Zulage, je angefangene 10 mm; Tiefe < 10 mm | mm |  |  |  | 0
|  | 145 | Spachtelmasse liefern aus lösemittelfreiem Zweikomponenten- Epoxidharz | kg |  |  |  | 0
|  | 146 | Spachtelmasse liefern aus Kunststoffmodifiziertem Mörtel | kg |  |  |  | 0
|  | 150 | Mehrbreite der Ausfräsung als Zulage, je angefangene 10 mm; Tiefe 10 - 15 mm | mm |  |  |  | 0
|  | 155 | Mehrbreite der Ausfräsung als Zulage, je angefangene 10 mm; Tiefe 15 - 20 mm | mm |  |  |  | 0
|  | 160 | Fräsen der Nut als Zulage in Rohren mit Stahleinlage | cm |  |  |  | 0
|  | 165 | Fräsen der Nut als Zulage bei Rissen mit Wurzeleinwuchs | cm |  |  |  | 0
|  | 170 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 175 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 180 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 185 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 190 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr; eingetragene Länge 5-10 mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 195 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 200 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 205 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 210 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 215 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 220 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 225 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 230 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 235 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 240 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 245 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr; eingetragene Länge 5-10 mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung (Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 250 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 255 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 260 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 265 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung (Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 270 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 275 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 10- 15 cm, Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 280 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 285 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  | 74,00 | 106,00 | 88,96 | 6
|  | 290 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 295 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 300 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 305 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr; eingetragene Länge 5-10 mm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung (korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 310 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 315 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 320 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 325 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 330 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 335 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 340 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 345 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr; eingetragene Länge < 5 cmEinragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 350 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 355 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr eingetragene Länge < 5 cm Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 360 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge < 5 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 365 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr; eingetragene Länge 5-10 mm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 370 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 375 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 380 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 385 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 390 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 395 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 400 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 405 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 410 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 415 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 420 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 425 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 430 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 435 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 440 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 445 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; ; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 450 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 455 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 460 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 465 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 470 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 475 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 480 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 485 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 490 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 495 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 500 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 505 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; ; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 510 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 515 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 520 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 525 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 530 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 535 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung (Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 540 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 545 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 550 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 555 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 560 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 565 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; ; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 570 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 575 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 580 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(Kunststoffrahmen) |  |  |  |  | 0
|  | 585 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 590 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 595 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 600 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 605 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 610 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 615 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 620 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 625 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; ; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 630 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 635 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 640 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Injektionsmittel mit Schalung(korrosionsfeste Manschette) |  |  |  |  | 0
|  | 645 | Abfräsen als Zulage in Rohren mit Stahleinlage |  |  |  |  | 0
|  | 650 | Abfräsen als Zulage bei Wurzeleinwuchs |  |  |  |  | 0
|  | 655 | Abfräsen als Zulage bei einragenden Dichtelementen |  |  |  |  | 0
|  | 660 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser < 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse | Stck. | 30 | 87 | 50.79 | 5
|  | 665 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 10 - 15 mm; Dichtung mit Spachtelmasse | Stck. |  |  |  | 0
|  | 670 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 15 - 20 mm; Dichtung mit Spachtelmasse | Stck. |  |  |  | 0
|  | 675 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser < 10 cm; Dichtung mit Injektionsmittel | Stck. |  |  |  | 0
|  | 680 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 10 - 15 mm; Dichtung mit Injektionsmittel | Stck. |  |  |  | 0
|  | 685 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 15 - 20 mm; Dichtung mit Injektionsmittel | Stck. |  |  |  | 0
|  | 690 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser < 10 cm; Dichtung durch Vollschale aus nichtrostendem Stahl | Stck. |  |  |  | 0
|  | 695 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 10 - 15 mm; Dichtung durch Vollschale aus nichtrostendem Stahl | Stck. |  |  |  | 0
|  | 700 | [5 empty] | 0
|  | 705 | Schadstelle in Rohrwandung dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen; mittlerer Durchmesser 15 - 20 mm; Dichtung durch Vollschale aus nichtrostendem Stahl | Stck. |  |  |  | 0
|  | 710 | Injektionsmittel liefern aus Acryl-Gel | kg |  |  |  | 0
|  | 715 | Injektionsmittel liefern aus Polyurethan-Gel | kg |  |  |  | 0
|  | 720 | Injektionsmittel liefern aus Polyurethan-Harz | kg |  |  |  | 0
|  | 725 | Injektionsmittel liefern ausZweikomponenten-Epoxidharz | kg |  |  |  | 0
|  | 730 | Spachtelmasse liefern aus lösemittelfreiem Zweikomponenten- Epoxidharz | kg |  |  |  | 0
|  | 735 | Spachtelmasse liefern aus Kunststoffmodifiziertem Mörtel | kg |  |  |  | 0
|  | 740 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 750 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 760 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 770 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Steinzeugrohr eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 780 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Betonrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 790 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 PVC-Rohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 800 | Einragenden Anschluss dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400 Gussrohr; eingetragene Länge 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 810 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 820 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 830 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 840 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 850 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 860 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 870 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 880 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 890 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; ; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 900 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 910 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 920 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 10- 15 cm; Dichtung mit Spachtelmasse ohne Schalung |  |  |  |  | 0
|  | 930 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 940 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 950 | Zurückstehenden Anschluss von PVC-Rohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 960 | Zurückstehenden Anschluss von Gussrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400, zurückstehend bis 5mm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 970 | Zurückstehenden Anschluss von Steinzeugrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 980 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
|  | 990 | Zurückstehenden Anschluss von Betonrohr dichten, einschl. fräsen, reinigen, planschleifen, DN 125-400; zurückstehend 5 - 10 cm; Dichtung mit Spachtelmasse mit Schalung(gummierte Gummiblase) |  |  |  |  | 0
280 | 230 | 000 | Kurzschlauchverfahren
|  | 005 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge < 50 cm | Stck. |  |  | 1 | 0
|  | 10 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 15 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 20 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 25 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 30 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge < 50 cm | cm |  |  | 1 | 0
|  | 35 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 40 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 45 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 50 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 55 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 60 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 65 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 5
|  | 70 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 75 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 80 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge < 50 cm | Stck. |  |  | 1 | 0
|  | 85 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 90 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 95 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 100 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge < 50 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 100 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 101 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  | 1 | 0
|  | 102 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 103 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 104 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 105 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 105 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 106 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 107 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  | 1 | 0
|  | 108 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 109 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 110 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200;; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 5
|  | 110 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 111 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  | 1 | 0
|  | 112 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 113 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 114 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge250-300 cmcm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 115 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200;; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 115 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 116 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 117 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 2250-300 cm | Stck. |  |  | 1 | 0
|  | 118 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 119 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 250-300 cm | Stck.
|  | 120 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200;; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 120 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 121 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 122 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 123 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 124 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 125 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200;; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 125 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 126 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 127 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 128 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 129 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 130 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 130 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 131 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 132 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 133 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 134 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 135 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 136 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 137 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 138 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 139 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 140 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 140 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 141 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 142 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 143 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 144 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 145 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 145 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 146 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 147 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck.
|  | 148 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck.
|  | 149 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck.
|  | 150 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 150 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck.
|  | 151 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck.
|  | 152 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 350 - 400 cm | Stck.
|  | 153 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 350 - 400 cm | Stck.
|  | 154 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge 350 - 400 cmcm | Stck.
|  | 155 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 155 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge 350 - 400 cm | Stck.
|  | 156 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge 350 - 400 cm
|  | 157 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 350 - 400 cm
|  | 158 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 350 - 400 cm
|  | 159 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 350 - 400 cmcm
|  | 160 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 160 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 161 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 165 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 170 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 175 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 180 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 185 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 190 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 195 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 200 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 50 - 100 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 205 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 210 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge100-150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 215 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 100-150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 220 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 225 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 230 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 100- 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 235 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 240 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 100-150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 245 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 250 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 100- 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 255 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 100- 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 260 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 100- 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 265 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 100- 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 270 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge 100-150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 275 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 280 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 285 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 100-150 cm | Stck. | 74,00 | 106,00 | 88,96 | 6
|  | 290 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 295 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 300 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 100 - 150 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 305 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 310 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 315 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 320 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 325 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 330 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 335 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 340 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 345 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 350 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 355 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 360 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 365 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 370 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 375 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 380 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 385 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 390 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 395 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 400 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 150 - 200 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 405 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 200 - 250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 410 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 415 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 420 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 425 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 430 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 435 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 440 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 445 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 450 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 455 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 460 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 465 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 470 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 475 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 480 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 485 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 490 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 495 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 500 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 505 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 510 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 515 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 520 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 525 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 530 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 535 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 540 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 545 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 550 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 555 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 560 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 565 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge250-300 cmcm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 570 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 575 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 580 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 2250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 585 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 590 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 595 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 600 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 250-300 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 605 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 610 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 615 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 620 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 625 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 630 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 635 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 640 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 645 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 650 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 655 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 660 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 300 - 350 cm | Stck. | 30 | 87 | 50.79 | 5
|  | 665 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 670 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 675 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 680 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 685 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 690 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 695 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 700 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 300 - 350 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 705 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 710 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 715 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 720 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 725 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 730 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 735 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 740 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 750 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 760 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 770 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 780 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 790 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 350 - 400 cmcm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 795 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 800 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 400 - DN 600; Länge 350 - 400 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 810 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); < DN 200; Länge 200 - 250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 820 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);< DN 200; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 830 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 840 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));< DN 200; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 850 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); < DN 200; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 860 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 870 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 880 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 890 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 900 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl)DN 200 - DN 300; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 910 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2))DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 920 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz)DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 930 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 940 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2)); DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 950 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (nichtrostender Stahl); DN 300 - DN 400; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 960 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2)); DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 970 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Glasfilamentgewebe, getränkt mit Polyurethanharz);DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 980 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Synthesefaserfilz DIN 16779 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Epoxidharz, (Mindestanforderung Typ 1040-0 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0
|  | 990 | Partiellen Inliner einbauen aus vorhandenem Schacht (Textilglas DIN 61850 mit einseitiger Folienbeschichtung, getränkt mit Polyesterharz, (Mindestanforderung Typ 1140 DIN 16946-2));DN 400 - DN 600; Länge 200-250 cm | Stck. |  |  |  | 0